山东凯马汽车制造有限公司

热水加热系统招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2019年4月9日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司涂装车间加热水箱2套，，具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、投标企业提供工商营业执照等。

2、所有报价含运输费用、安装调试、设计制作、13%增值税。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：发货前由招标单位组织人员到中标单位现场预验收，预验收合格方可发货，到货安装调试合格后由招标方组织验收。

三、招标范围：

1、要求的加热功率，480KW和510KW各1套

2、允许的最大空间尺寸：4800*4400mm与4300*3200mm

3、吊装孔尺寸：1600*1700mm

4、不锈钢水箱要求：槽体采用3mm厚不锈钢板制作，制作时设有不锈钢排污阀，不锈钢溢流管，加热槽采用双层结构，外加100mm岩棉保温，同时外侧加0.5镀锌波形板。

5、加热系统：采用不锈钢电热管，不锈钢管具有250mm不发热段, 保证水的一定液面，不锈钢管制作为法兰式。

6、供热循环系统：采用热水泵供热水，流量为60方/小时，扬程25米，热水管采用镀锌材质，阀门采用铸铁材质，管路上设有Y形过滤器。

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于4月18日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，预验收后付货款的30％，安装完毕验收合格后付货款30%，余款10%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用。

2、报价要分项报，最后汇总。

3、工期要求：30天

5、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2019.4.9